## Sheet1
Station | System | Tag | Point | Funct | Type | Criticality | ResCon | PECPR | KPI | NominalValue | Setting | Range | DeviceType | Proof | PlantCode | Data | StoresNo | DrawingNo | Procs | MVUnit | IdealUnit | MVar1 | MVar2 | MVar3 | MVar4 | MVar5 | MVar6 | MVar7 | IdO1 | IdO2 | IdO3 | IdO4 | IdO5 | IdO6 | IdO7 | Digi1 | Digi2 | Digi3 | Digi4 | Digi5 | Digi6 | DigiAliase1 | DigiAliase2 | DigiAliase3 | DigiAliase4 | DigiAliase5 | DigiAliase6 | DateChecked | CheckedBy
Tauhara B Steamfield | Wellpad TH11 Common Steam/Water Dump System | 10CL010 | Wellpad TH11 | TBC | Vega PSC21.XXXXXGBHB+DIS82.IXHKIMACX | C |  |  |  | - | 2200 to 6000 | 2200 to 6000 | Level Transmitter (Radar) |  | 0110LFC10CL010 | CCI-DAT-1468 | TBC | PRO-PID-33 | TH11-7.5.001-01 | mm | mA | MVar1: 2200; MVar2: 3150; MVar3: 4100; MVar4: 5050; MVar5: 6000; IdO1: 4; IdO2: 8; IdO3: 12; IdO4: 16; IdO5: 20; Digi1: 500
Tauhara B Steamfield | Wellpad TH11 Condensate System | 10CF010 | Wellpad TH11 | TBC | Rosemount 3051S1CD2A2A11A1BM5P1Q4Q8T1 | B |  |  |  | 550 | -10 to 1500 | 0 to 1500 | Flow Transmitter (Orifice Flow) |  | 0110NAB10CF010 | CCI-DAT-1472 | TBC | PRO-PID-33 | TH11-7.5.001-01 | tph | mA | MVar1: 0; MVar2: 375; MVar3: 750; MVar4: 1125; MVar5: 1500; IdO1: 4; IdO2: 8; IdO3: 12; IdO4: 16; IdO5: 20
Tauhara B Steamfield | Wellpad TH11 Condensate System | 10CP010 | Wellpad TH11 | TBC | Rosemount 2051TG3A2B21BS5B4M4Q4Q8 | B |  |  |  | 5.1 | -1 to 55 | 0 to 25 | Pressure Indicating Transmitter |  | 0110NAB10CP010 | PRO-CAL-0039 | TBC | PRO-PID-33 | TH11-7.5.001-01 | bar(g) | mA | MVar1: 0; MVar2: 6.25; MVar3: 12.5; MVar4: 18.75; MVar5: 25; IdO1: 4; IdO2: 8; IdO3: 12; IdO4: 16; IdO5: 20; Digi1: 20
Tauhara B Steamfield | Wellpad TH11 Condensate System | 10CP510 | Wellpad TH11 | TBC | Wika 72039878+14503369+0731277 | C |  |  |  | 5.1 | 0 to 25 | - | Pressure Gauge |  | 0110NAB10CP510 | CCI-DAT-1461 | TBC | PRO-PID-33 | 0 | bar(g) | bar(g) | MVar1: 0; MVar2: 6.25; MVar3: 12.5; MVar4: 18.75; MVar5: 25; IdO1: 0; IdO2: 6.25; IdO3: 12.5; IdO4: 18.75; IdO5: 25
Tauhara B Steamfield | Wellpad TH11 Condensate System | 10CP520 | Wellpad TH11 | TBC | Wika 72039878+14503369+0731277 | C |  |  |  | 5.1 | 0 to 25 | - | Pressure Gauge |  | 0110NAB10CP520 | CCI-DAT-1460 | TBC | PRO-PID-33 | 0 | bar(g) | bar(g) | MVar1: 0; MVar2: 6.25; MVar3: 12.5; MVar4: 18.75; MVar5: 25; IdO1: 0; IdO2: 6.25; IdO3: 12.5; IdO4: 18.75; IdO5: 25
Tauhara B Steamfield | Wellpad TH12 Common Steam/Water Dump System | 10CL010 | Wellpad TH12 | TBC | Vega PSC21.XXXXXGBHB+DIS82.IXHKIMACX | C |  |  |  | 950 | 0 to 1300 | 0 to 1300 | Level Transmitter (Radar) |  | 0120LFC10CL010 | CCI-DAT-1460 | TBC | PRO-PID-37 | TH12-8.5.002-01 | mm | mA | MVar1: 0; MVar2: 325; MVar3: 650; MVar4: 975; MVar5: 1300; IdO1: 4; IdO2: 8; IdO3: 12; IdO4: 16; IdO5: 20
-
-
-
-
-